常 规 检 测 报 告（出厂水）

| 采样日期：2020年02月24日 报告日期：2020年02月28日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749—2006） | 样品编号：CC200224-01 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.13 |
| 3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级、无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.11 |
| 6 | 耗氧量（以02计） | mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5 | 1.12 |
| 7 | 余氯 | mg/L | 与水接触30min后，出厂水中余氯≧0.05mg/L | 0.9 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 |
| 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 10 | 耐热大肠菌群（粪大肠菌群） | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 11 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 14 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.119 |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ＜0.001 |
| 16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.42 |
| 备注：经检验，所测水样检测项目均符合标准。 |  |  |  |  |

审核：张丽娜                          制表： 闵 洁                            金湖县自来水公司中心化验室