常 规 检 测 报 告（城区管网水）

| 采样日期：2020年04月04日 报告日期：2020年04月08日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749—2006） | CG200404-01 供电公司仓库 | CG200404-02 金石大道公安局 | CG200404-03 城南加压站 | CG200404-04 二中门卫 | CG200404-05 自来水公司门卫 | CG200404-06 住建局一楼卫生间 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| 3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 耗氧量 （以02计） | mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5 | 1.34 | 1.06 | 1.34 | 1.22 | 1.34 | 1.34 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 在与水接触30min后，管网末梢水中余氯≧0.05mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 三卤甲烷 | —— | ＜1 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 0.58 | 0.73 | 0.65 |
| 备注：经检验，所测水样检测项目均符合标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：张丽娜                 制表：闵 洁                                                金湖县自来水公司中心化验室