检  测  报  告

报告编号：JHB/QG200518-02

样品类别：管网水

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

金湖县自来水公司中心化验室

二零二零年六月十四日

（第 1 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200518-07, 08, 09, 10，11, 12, 13, 14, 15，16。

样品名称：金湖水厂管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

采样地点：金南综合执法局（07），卞塘社区居民委员会 (08),塔集政府（闵桥）（09），塔集卫生院(10), 银涂政府食堂（11），淮胜卫生院（12），乌龙渡增压站（13），陈桥镇政府（14），吕良大庄村村部（15），金北新街村部（16）。

采 样 人：吴 佳    主文坚

采样日期：2020年05月18日

样品接收日期：2020年05月18日

检测日期：2020年05月18日——2020年05月31日

报告日期：2020年06月14日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

编制人：闵 洁          编制日期：

审核人：张丽娜         审核日期：         检测单位盖章：

签发人：宋明军         签发日期：

（技术负责人）

（第 2 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200518-07, 08, 09, 10，11, 12, 13, 14, 15，16。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200518-07 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.71 | 0.077 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-08 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 8.04 | 0.089 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-09 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 8.11 | 0.077 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-10 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.82 | 0.088 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-11 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.94 | 0.076 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200518-07 | 26.6 | 33.3 | 289 | 128 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-08 | 26.2 | 33.3 | 278 | 134 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-09 | 27.2 | 33.3 | 280 | 132 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-10 | 26.3 | 33.2 | 286 | 130 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-11 | 26.2 | 33.2 | 288 | 132 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 3 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200518-07, 08, 09, 10，11, 12, 13, 14, 15，16。

检测结果：

| 项目 和标准 结果 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝 酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤1 |
| QG200518-07 | 4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.20 | ＜0.001 |
| QG200518-08 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.28 | 1.28 | ＜0.001 |
| QG200518-09 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.28 | 1.26 | ＜0.001 |
| QG200518-10 | 4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.28 | 1.28 | ＜0.001 |
| QG200518-11 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.28 | ＜0.001 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 溴酸盐 | 甲醛 |  |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | —— | —— |  |
| QG200518-07 | 0.011 | 0.007 | ＜0.005 | 0.012 | 0.45 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.02 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-08 | 0.013 | 0.008 | ＜0.005 | 0.019 | 0.61 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.07 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-09 | 0.012 | 0.008 | ＜0.005 | 0.014 | 0.51 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.07 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-10 | 0.014 | 0.008 | ＜0.005 | 0.019 | 0.63 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.02 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-11 | 0.014 | 0.008 | ＜0.005 | 0.021 | 0.66 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.02 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 4 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200518-07, 08, 09, 10，11, 12, 13, 14, 15，16。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200518-12 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.86 | 0.077 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-13 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.90 | 0.078 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-14 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.86 | 0.077 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-15 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.83 | 0.070 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200518-16 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.91 | 0.078 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200518-12 | 27.5 | 33.4 | 281 | 128 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-13 | 26.3 | 33.3 | 276 | 130 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-14 | 27.1 | 33.4 | 279 | 128 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-15 | 27.9 | 33.6 | 289 | 132 | 0.80 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200518-16 | 27.8 | 33.6 | 285 | 130 | 0.80 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 5 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200518-07, 08, 09, 10，11, 12, 13, 14, 15，16。

检测结果：

| 项目结果 和标准 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝 酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤1 |
| QG200518-12 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.26 | ＜0.001 |
| QG200518-13 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.28 | ＜0.001 |
| QG200518-14 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.23 | ＜0.001 |
| QG200518-15 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.27 | 1.23 | ＜0.001 |
| QG200518-16 | 1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.28 | 1.25 | ＜0.001 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 溴酸盐 | 甲醛 |  |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | —— | —— |  |
| QG200518-12 | 0.016 | 0.009 | ＜0.005 | 0.019 | 0.67 | ＜0.0001 | 0.1 | 0.06 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-13 | 0.012 | 0.007 | ＜0.005 | 0.016 | 0.54 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.02 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-14 | 0.013 | 0.008 | ＜0.005 | 0.015 | 0.55 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.07 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-15 | 0.013 | 0.008 | ＜0.005 | 0.017 | 0.58 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.02 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| QG200518-16 | 0.014 | 0.008 | ＜0.005 | 0.018 | 0.61 | ＜0.0001 | 0.3 | 0.07 | <0.008 | ＜0.05 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 6 页   共 8 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检测报告

检测依据：

| 检测项目名称 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006(4.2) |
| 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006(5.3) |
| 铝 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铁 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | GB/T5750.6-2006(4.1) |
| 锌 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 砷 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 镉 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 铅 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 三卤甲烷 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |
| 游离氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.2） |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2006（6.1） |
| 总氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006(4.1) |

（第 7 页   共 8 页）

说    明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 本报告只对送检样品负责。

- 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

- 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第 8 页   共 8 页）