检  测  报  告

报告编号：JHB/QC220509-01

样品类别：出厂水

受检单位：金湖县自来水公司戴楼水厂

金湖县自来水公司中心化验室

（第 1 页   共 5 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QC220509-01

样品名称：金湖水厂出厂水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司戴楼水厂

采样地点：戴楼水厂厂区二泵房采样处(01),

采 样 人：闵洁  朱声军

采样日期：2022年05月09日

样品接收日期：2022年05月09日

检测日期：2022年05月09日——2022年05月15日

报告日期：2022年05月18日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

编制人：闵  洁          编制日期：

审核人：张丽娜          审核日期：         检测单位盖章：

签发人：宋明军          签发日期：

（技术负责人）

（第 2 页   共 5 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QC220509-01

检测结果：

| 检测项目名称 | 单位 | GB5749-2006限值 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 2.耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3.大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4.菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 |
| 5.砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 |
| 6.镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 |
| 7.铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 8.铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 |
| 9.汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 |
| 10.硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0002 |
| 11.氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 12.氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.44 |
| 13.硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.17 |
| 14.三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.018 |
| 15.四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 |
| 16.溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0080 |
| 17.甲醛（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 |
| 18.色度 | 度 | ≤15 | ＜5 |
| 19.浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 |
| 20.臭和味 |  | 无异臭异味 | 0级 无 |
| 21.肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 22.pH |  | 6.5～8.5 | 7.85 |
| 23.铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.120 |
| 24.铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 |
| 25.锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.02 |
| 26.铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 27.锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 28.氯化物 | mg/L | ≤250 | 44.3 |
| 29.硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 30.5 |
| 30.溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 298 |
| 31.总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 127 |
| 32.耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.92 |
| 33.挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 |
| 34.阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.050 |
| 35.氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水：0.3~4 | 0.6 |
| 36.一氯胺（总氯） | mg/L | 出厂水：0.5~3 | / |
| 37.一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.005 |
| 38.二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.011 |
| 39.三卤甲烷 |  | 1 | 0.48 |
| 40.三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.005 |
| 41.三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 42.氨氮（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.084 |
| 43.亚硝酸盐 | mg/L | 1 | ＜0.001 |
| 44.亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.010 |
| 45.氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.23 |

***以下空白***

（第 3 页   共 5 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检测报告

检测依据：

| 检测项目名称 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006(4.2) |
| 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006(5.3) |
| 铝 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铁 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | GB/T5750.6-2006(4.1) |
| 锌 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 砷 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 镉 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 铅 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 三卤甲烷 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |
| 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2006（8.1） |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.2） |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2006（6.1） |
| 游离氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 总氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006(10.1) |
| 亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006(13.2) |
| 氯酸盐 | GB/T5750.10-2006(13.2) |

***以下空白***

（第4页   共 5 页）

说    明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 本报告只对送检样品负责。

- 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

- 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第5 页   共 5 页）