检  测  报  告

报告编号：JHB/QG250512-01

样品类别：管网水

受检单位：金湖县自来水有限责任公司

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

（第 1 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-01, 02, 03, 04, 05。

样品名称：金湖县管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水有限责任公司

采样地点：金北增压站（01），前锋镇政府（02），金湖县第二中学（03），唐港村委会（04），塔集增压站（05）

采 样 人：朱声军  宋明军

采样日期：2025年05月12日

样品接收日期：2025年05月12日

检测日期：2025年05月12日——2025年05月22日

报告日期：2025年05月26 日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

编制人：徐  硕         编制日期：2025.05.26

审核人：主文坚         审核日期：2025.05.26      检测单位盖章：

签发人：张丽娜         签发日期：2025.05.26

（技术负责人）

（第 2 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-01 。

检测结果：

| 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2022限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 2.大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 3.菌落总数 | 1 | CFU/mL | ≤100 |
| 4.砷 | 0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 5.镉 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6.铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7.铅 | ＜0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8.汞 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9.氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10.氟化物 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 |
| 11.硝酸盐（以N计） | 0.880 | mg/L | ≤10 |
| 12.三氯甲烷 | 0.009 | mg/L | ≤0.06 |
| 13.一氯二溴甲烷 | 0.010 | mg/L | ≤0.1 |
| 14.二氯一溴甲烷 | 0.012 | mg/L | ≤0.06 |
| 15. 三溴甲烷 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.1 |
| 16.三卤甲烷 | 0.45 | / | ≤1 |
| 17.二氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.05 |
| 18.三氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.1 |
| 19. 溴酸盐（使用臭氧时） | ＜0.0080 | mg/L | ≤0.01 |
| 20.亚氯酸盐 | ＜0.010 | mg/L | 0.7 |
| 21.氯酸盐 | 0.092 | mg/L | 0.7 |
| 22.色度 | ＜5 | 度 | ≤15 |
| 23.浑浊度 | 0.20 | NTU | ≤1 |
| 24.臭和味 | 0级 无 |  | 无异臭异味 |
| 25.肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 26.pH | 7.96 |  | 6.5～8.5 |
| 27.铝 | 0.090 | mg/L | ≤0.2 |
| 28.铁 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 29.锰 | ＜0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 30.铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31.锌 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 32.氯化物 | 45.5 | mg/L | ≤250 |
| 33.硫酸盐 | 51.2 | mg/L | ≤250 |
| 34.溶解性总固体 | 279 | mg/L | ≤1000 |
| 35.总硬度（以CaCO3计） | 154 | mg/L | ≤450 |
| 36.高锰酸盐指数（以O2计） | 1.04 | mg/L | ≤3 |
| 37.氨（以N计） | 0.064 | mg/L | 0.5 |
| 38.总α放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
| 39.总β放射性 | / | Bq/L | 1 |
| 40.游离氯 | 0.1 | mg/L | 0.05-2 |
| 41.总氯 | / | mg/L | 0.05-3 |
| 42.臭氧 | / | mg/L | ≤0.3 |
| 43二氧化氯 | / | mg/L | 0.1~0.8 |
| 44.甲醛 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 45.三氯乙醛 | / | mg/L | 0.01 |
| 46.亚硝酸盐 | ＜0.001 | mg/L | 1 |

（第 3 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-02 。

检测结果：

| 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2022限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 2.大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 3.菌落总数 | 0 | CFU/mL | ≤100 |
| 4.砷 | 0.0009 | mg/L | ≤0.01 |
| 5.镉 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6.铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7.铅 | ＜0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8.汞 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9.氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10.氟化物 | 0.33 | mg/L | ≤1.0 |
| 11.硝酸盐（以N计） | 0.909 | mg/L | ≤10 |
| 12.三氯甲烷 | 0.010 | mg/L | ≤0.06 |
| 13.一氯二溴甲烷 | 0.010 | mg/L | ≤0.1 |
| 14.二氯一溴甲烷 | 0.012 | mg/L | ≤0.06 |
| 15. 三溴甲烷 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.1 |
| 16.三卤甲烷 | 0.47 | / | ≤1 |
| 17.二氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.05 |
| 18.三氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.1 |
| 19. 溴酸盐（使用臭氧时） | ＜0.0080 | mg/L | ≤0.01 |
| 20.亚氯酸盐 | ＜0.010 | mg/L | 0.7 |
| 21.氯酸盐 | 0.10 | mg/L | 0.7 |
| 22.色度 | ＜5 | 度 | ≤15 |
| 23.浑浊度 | 0.39 | NTU | ≤1 |
| 24.臭和味 | 0级 无 |  | 无异臭异味 |
| 25.肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 26.pH | 7.97 |  | 6.5～8.5 |
| 27.铝 | 0.075 | mg/L | ≤0.2 |
| 28.铁 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 29.锰 | ＜0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 30.铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31.锌 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 32.氯化物 | 46.8 | mg/L | ≤250 |
| 33.硫酸盐 | 51.2 | mg/L | ≤250 |
| 34.溶解性总固体 | 277 | mg/L | ≤1000 |
| 35.总硬度（以CaCO3计） | 154 | mg/L | ≤450 |
| 36.高锰酸盐指数（以O2计） | 1.28 | mg/L | ≤3 |
| 37.氨（以N计） | 0.052 | mg/L | 0.5 |
| 38.总α放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
| 39.总β放射性 | / | Bq/L | 1 |
| 40.游离氯 | 0.4 | mg/L | 0.05-2 |
| 41.总氯 | / | mg/L | 0.05-3 |
| 42.臭氧 | / | mg/L | ≤0.3 |
| 43二氧化氯 | / | mg/L | 0.1~0.8 |
| 44.甲醛 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 45.三氯乙醛 | / | mg/L | 0.01 |
| 46.亚硝酸盐 | ＜0.001 | mg/L | 1 |

（第4 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-03。

检测结果：

| 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2022限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 2.大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 3.菌落总数 | 0 | CFU/mL | ≤100 |
| 4.砷 | 0.0009 | mg/L | ≤0.01 |
| 5.镉 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6.铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7.铅 | ＜0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8.汞 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9.氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10.氟化物 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 |
| 11.硝酸盐（以N计） | 0.893 | mg/L | ≤10 |
| 12.三氯甲烷 | 0.008 | mg/L | ≤0.06 |
| 13.一氯二溴甲烷 | 0.010 | mg/L | ≤0.1 |
| 14.二氯一溴甲烷 | 0.011 | mg/L | ≤0.06 |
| 15. 三溴甲烷 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.1 |
| 16.三卤甲烷 | 0.42 | / | ≤1 |
| 17.二氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.05 |
| 18.三氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.1 |
| 19. 溴酸盐（使用臭氧时） | ＜0.0080 | mg/L | ≤0.01 |
| 20.亚氯酸盐 | ＜0.010 | mg/L | 0.7 |
| 21.氯酸盐 | 0.10 | mg/L | 0.7 |
| 22.色度 | ＜5 | 度 | ≤15 |
| 23.浑浊度 | 0.21 | NTU | ≤1 |
| 24.臭和味 | 0级 无 |  | 无异臭异味 |
| 25.肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 26.pH | 7.98 |  | 6.5～8.5 |
| 27.铝 | 0.086 | mg/L | ≤0.2 |
| 28.铁 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 29.锰 | ＜0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 30.铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31.锌 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 32.氯化物 | 46.2 | mg/L | ≤250 |
| 33.硫酸盐 | 51.0 | mg/L | ≤250 |
| 34.溶解性总固体 | 284 | mg/L | ≤1000 |
| 35.总硬度（以CaCO3计） | 156 | mg/L | ≤450 |
| 36.高锰酸盐指数（以O2计） | 1.04 | mg/L | ≤3 |
| 37.氨（以N计） | 0.033 | mg/L | 0.5 |
| 38.总α放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
| 39.总β放射性 | / | Bq/L | 1 |
| 40.游离氯 | 0.7 | mg/L | 0.05-2 |
| 41.总氯 | / | mg/L | 0.05-3 |
| 42.臭氧 | / | mg/L | ≤0.3 |
| 43二氧化氯 | / | mg/L | 0.1~0.8 |
| 44.甲醛 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 45.三氯乙醛 | / | mg/L | 0.01 |
| 46.亚硝酸盐 | ＜0.001 | mg/L | 1 |

（第 5 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-04

检测结果：

| 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2022限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 2.大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 3.菌落总数 | 2 | CFU/mL | ≤100 |
| 4.砷 | 0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 5.镉 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6.铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7.铅 | ＜0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8.汞 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9.氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10.氟化物 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 |
| 11.硝酸盐（以N计） | 0.923 | mg/L | ≤10 |
| 12.三氯甲烷 | 0.012 | mg/L | ≤0.06 |
| 13.一氯二溴甲烷 | 0.011 | mg/L | ≤0.1 |
| 14.二氯一溴甲烷 | 0.013 | mg/L | ≤0.06 |
| 15. 三溴甲烷 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.1 |
| 16.三卤甲烷 | 0.53 | / | ≤1 |
| 17.二氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.05 |
| 18.三氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.1 |
| 19. 溴酸盐（使用臭氧时） | ＜0.0080 | mg/L | ≤0.01 |
| 20.亚氯酸盐 | ＜0.010 | mg/L | 0.7 |
| 21.氯酸盐 | 0.10 | mg/L | 0.7 |
| 22.色度 | ＜5 | 度 | ≤15 |
| 23.浑浊度 | 0.18 | NTU | ≤1 |
| 24.臭和味 | 0级 无 |  | 无异臭异味 |
| 25.肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 26.pH | 8.02 |  | 6.5～8.5 |
| 27.铝 | 0.083 | mg/L | ≤0.2 |
| 28.铁 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 29.锰 | ＜0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 30.铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31.锌 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 32.氯化物 | 46.7 | mg/L | ≤250 |
| 33.硫酸盐 | 51.2 | mg/L | ≤250 |
| 34.溶解性总固体 | 271 | mg/L | ≤1000 |
| 35.总硬度（以CaCO3计） | 154 | mg/L | ≤450 |
| 36.高锰酸盐指数（以O2计） | 0.96 | mg/L | ≤3 |
| 37.氨（以N计） | 0.10 | mg/L | 0.5 |
| 38.总α放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
| 39.总β放射性 | / | Bq/L | 1 |
| 40.游离氯 | 0.2 | mg/L | 0.05-2 |
| 41.总氯 | / | mg/L | 0.05-3 |
| 42.臭氧 | / | mg/L | ≤0.3 |
| 43二氧化氯 | / | mg/L | 0.1~0.8 |
| 44.甲醛 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 45.三氯乙醛 | / | mg/L | 0.01 |
| 46.亚硝酸盐 | ＜0.001 | mg/L | 1 |

（第 6 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG250512-05 。

检测结果：

| 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2022限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 2.大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 3.菌落总数 | 0 | CFU/mL | ≤100 |
| 4.砷 | 0.0009 | mg/L | ≤0.01 |
| 5.镉 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6.铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7.铅 | ＜0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8.汞 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9.氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10.氟化物 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
| 11.硝酸盐（以N计） | 0.921 | mg/L | ≤10 |
| 12.三氯甲烷 | 0.012 | mg/L | ≤0.06 |
| 13.一氯二溴甲烷 | 0.011 | mg/L | ≤0.1 |
| 14.二氯一溴甲烷 | 0.013 | mg/L | ≤0.06 |
| 15. 三溴甲烷 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.1 |
| 16.三卤甲烷 | 0.53 | / | ≤1 |
| 17.二氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.05 |
| 18.三氯乙酸 | ＜0.050 | mg/L | ≤0.1 |
| 19. 溴酸盐（使用臭氧时） | ＜0.0080 | mg/L | ≤0.01 |
| 20.亚氯酸盐 | ＜0.010 | mg/L | 0.7 |
| 21.氯酸盐 | 0.11 | mg/L | 0.7 |
| 22.色度 | ＜5 | 度 | ≤15 |
| 23.浑浊度 | 0.15 | NTU | ≤1 |
| 24.臭和味 | 0级 无 |  | 无异臭异味 |
| 25.肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 26.pH | 8.01 |  | 6.5～8.5 |
| 27.铝 | 0.076 | mg/L | ≤0.2 |
| 28.铁 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 29.锰 | ＜0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 30.铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31.锌 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 32.氯化物 | 47.0 | mg/L | ≤250 |
| 33.硫酸盐 | 51.2 | mg/L | ≤250 |
| 34.溶解性总固体 | 280 | mg/L | ≤1000 |
| 35.总硬度（以CaCO3计） | 152 | mg/L | ≤450 |
| 36.高锰酸盐指数（以O2计） | 0.96 | mg/L | ≤3 |
| 37.氨（以N计） | ＜0.020 | mg/L | 0.5 |
| 38.总α放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
| 39.总β放射性 | / | Bq/L | 1 |
| 40.游离氯 | 0.3 | mg/L | 0.05-2 |
| 41.总氯 | / | mg/L | 0.05-3 |
| 42.臭氧 | / | mg/L | ≤0.3 |
| 43二氧化氯 | / | mg/L | 0.1~0.8 |
| 44.甲醛 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 45.三氯乙醛 | / | mg/L | 0.01 |
| 46.亚硝酸盐 | ＜0.001 | mg/L | 1 |

（第 7页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检测报告

检测依据：

| 检测项目名称 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| pH值 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T5750.4-2023(12.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2023(13.1) |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2023(4.2) |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2023(5.2) |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2023(7.2) |
| 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2023(8.3) |
| 铝 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 铁 | GB/T5750.6-2023(5.1) |
| 锰 | GB/T5750.6-2023(6.1) |
| 铜 | GB/T5750.6-2023(7.1) |
| 锌 | GB/T5750.6-2023(8.1) |
| 砷 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 硒 | GB/T5750.6-2023(10.1) |
| 汞 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 镉 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 铅 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 三卤甲烷 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 氨(以N计) | GB/T5750.5-2023（11.1） |
| 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2023（13.1） |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2023（22.2） |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2023（11.1） |
| 游离氯 | GB/T5750.11-2023(4.2) |
| 总氯 | GB/T5750.11-2023(5.2) |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2023(7.1) |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2023(12.1) |
| 亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2023(20.2) |
| 氯酸盐 | GB/T5750.10-2023(21.2) |
| 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2023(15.2) |
| 三氯乙酸 | GB/T5750.10-2023(15.2) |

***以下空白***

（第8页   共9页）

说    明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 本报告只对送检样品负责。

- 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

- 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水有限责任公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第 9页   共9页）