
检  测  报  告

报告编号：JHB/QC251124-01

样品类别：出厂水

受检单位：金湖县自来水有限责任公司戴楼水厂

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

（第 1 页   共 5 页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QC251124-01                                      

样品名称：金湖水厂出厂水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水有限责任公司戴楼水厂

采样地点：戴楼水厂出厂水采样处(01), 

采 样 人：宋明军  朱声军

采样日期：2025年11月24日

样品接收日期：2025年11月24日

检测日期：2025年11月24日——2025年12月3日

报告日期：2025年12月4日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

编制人：吉  慧          编制日期：2025.12.4
审核人：主文坚          审核日期：2025.12.4检测单位盖章：

签发人：张丽娜          签发日期：2025.12.4
 （技术负责人）     

（第 2 页   共 5 页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QC251124-01                                             

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	1
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.0008
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.60
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.89
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.013
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.008
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.012
	mg/L
	≤0.06

	15.三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.50
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.16
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.10
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	/
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	/
	无

	26.pH
	7.64
	/
	6.5～8.5

	27.铝
	0.121
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.2
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	60.3
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	411
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	232
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	1.86
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	0.043
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.7
	mg/L
	出厂水：0.3~2

	41.总氯
	/
	mg/L
	出厂水：0.5~3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	  /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	＜0.05
	mg/L
	≤0.9



	45.亚硝酸盐
	＜0.001
	mg/L
	1

	46.高氯酸盐
	＜0.050
	mg/L
	0.07


***以下空白***           （第 3 页   共 5 页）
金湖县自来水有限责任公司中心化验室
检测报告

检测依据：

	检测项目名称
	检测依据

	色度
	GB/T5750.4-2023(4.1)

	浑浊度
	GB/T5750.4-2023(5.1)

	臭和味
	GB/T5750.4-2023(6.1)

	肉眼可见物
	GB/T5750.4-2023(7.1)

	pH值
	GB/T5750.4-2023(8.1)

	总硬度（以CaCO3计）
	GB/T5750.4-2023(10.1)

	溶解性总固体
	GB/T5750.4-2023(11.1)

	挥发酚类(以苯酚计)
	GB/T5750.4-2023(12.1)

	阴离子合成洗涤剂
	GB/T5750.4-2023(13.1)

	硫酸盐
	GB/T5750.5-2023(4.2)

	氯化物
	GB/T5750.5-2023(5.2)

	氟化物
	GB/T5750.5-2023(6.2)

	氰化物
	GB/T5750.5-2023(7.2)

	硝酸盐(以N计)
	GB/T5750.5-2023(8.3)

	铝
	GB/T5750.6-2023(4.1)

	铁
	GB/T5750.6-2023(5.1)

	锰
	GB/T5750.6-2023(6.1)

	铜
	GB/T5750.6-2023(7.1)

	锌
	GB/T5750.6-2023(8.1)

	砷
	GB/T5750.6-2023(9.1)

	硒
	GB/T5750.6-2023(10.1)

	汞
	GB/T5750.6-2023(11.1)

	镉
	GB/T5750.6-2023(12.1)

	铬（六价）
	GB/T5750.6-2023(13.1)

	铅
	GB/T5750.6-2023(14.1)

	高锰酸盐指数
	GB/T5750.7-2023(4.1)

	三卤甲烷
	GB/T5750.8-2023(4.3)

	氨(以N计)
	GB/T5750.5-2023（11.1）

	溴酸盐
	GB/T5750.10-2023（22.2）

	甲醛
	GB/T5750.10-2023（11.1）

	游离氯
	GB/T5750.11-2023(4.2)

	总氯
	GB/T5750.11-2023(5.2)

	菌落总数
	GB/T5750.12-2023(4.1)

	总大肠菌群
	GB/T5750.12-2023(5.1)

	大肠埃希氏菌
	GB/T5750.12-2023(7.1)

	亚硝酸盐
	GB/T5750.5-2023(12.1)

	亚氯酸盐
	GB/T5750.10-2023(20.2)

	氯酸盐
	GB/T5750.10-2023(21.2)

	高氯酸盐
	GB/T5750.5-2023(14.1)

	二氯乙酸
	GB/T5750.10-2023(15.2)

	三氯乙酸
	GB/T5750.10-2023(15.2)


***以下空白***

 （第4页   共 5 页）

说    明

本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

本报告只对送检样品负责。

本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水有限责任公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

  （第5 页   共 5 页）

