
检  测  报  告

报告编号：JHB/QG251215-01
样品类别：管网水

受检单位：金湖县自来水有限责任公司

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

（第 1 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-01, 02, 03, 04，05。                                       

样品名称：金湖县管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水有限责任公司

采样地点：金北增压站（01），前锋镇政府（02），唐港村委会（03），塔集增压站（04），金湖县第二中学（05）
采 样 人：朱声军  宋明军

采样日期：2025年12月15日

样品接收日期：2025年12月15日

检测日期：2025年12月15日——2025年12月25日

报告日期：2025年12月25日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

编制人：徐  硕         编制日期：2025.12.25
审核人：主文坚         审核日期：2025.12.25检测单位盖章：

签发人：张丽娜         签发日期：2025.12.25  

 （技术负责人）        

（第 2页   共9页）
金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-01 。                                      

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	0
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.001
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.57
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.87
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.019
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.008
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.014
	mg/L
	≤0.06

	15. 三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.63
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.16
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.17
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	
	无

	26.pH
	8.04
	
	6.5～8.5

	27.铝
	0.113
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.6
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	63.7
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	437
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	240
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	2.30
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	＜0.020
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.3
	mg/L
	0.05-2

	41.总氯
	   /
	mg/L
	0.05-3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	   /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	 /
	mg/L
	≤0.9

	45.亚硝酸盐
	0.001
	mg/L
	1


（第3 页   共9页）
金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-02 。                                      

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	0
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.001
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.57
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.87
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.022
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.008
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.015
	mg/L
	≤0.06

	15. 三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.70
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.17
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.18
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	
	无

	26.pH
	8.03
	
	6.5～8.5

	27.铝
	0.130
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.8
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	63.5
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	431
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	240
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	2.14
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	＜0.020
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.2
	mg/L
	0.05-2

	41.总氯
	 /
	mg/L
	0.05-3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	   /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	/
	mg/L
	≤0.9

	45.亚硝酸盐
	0.001
001
	mg/L
	1


（第4 页   共9页）
金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-03。                                      

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	0
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.001
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.57
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.86
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.029
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.009
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.017
	mg/L
	≤0.06

	15. 三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.87
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.14
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.18
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	
	无

	26.pH
	8.01
	
	6.5～8.5

	27.铝
	0.134
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.9
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	63.3
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	429
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	240
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	1.98
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	＜0.020
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.1
	mg/L
	0.05-2

	41.总氯
	/
	mg/L
	0.05-3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	   /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	/
	mg/L
	≤0.9

	45.亚硝酸盐
	＜0.001
	mg/L
	1


（第5页   共9页）
金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-04                                     

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	0
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.001
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.57
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.88
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.027
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.009
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.017
	mg/L
	≤0.06

	15. 三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.82
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.17
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.23
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	
	无

	26.pH
	8.03
	
	6.5～8.5

	27.铝
	0.104
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.9
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	53.6
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	440
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	234
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	2.14
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	＜0.020
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.1
	mg/L
	0.05-2

	41.总氯
	 /
	mg/L
	0.05-3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	   /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	/
	mg/L
	≤0.9

	45.亚硝酸盐
	＜0.001
	mg/L
	1


（第6 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG251215-05                                     

检测结果：

	检测项目名称
	分析结果
	单位
	GB5749-2022限值  

	1.总大肠菌群
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	2.大肠埃希氏菌
	未检出
	MPN/100mL
	不应检出

	3.菌落总数
	0
	CFU/mL
	≤100

	4.砷
	0.001
	mg/L
	≤0.01

	5.镉
	＜0.0005
	mg/L
	≤0.005

	6.铬（六价）
	＜0.004
	mg/L
	≤0.05

	7.铅
	＜0.0025
	mg/L
	≤0.01

	8.汞
	＜0.0001
	mg/L
	≤0.001

	9.氰化物
	＜0.002
	mg/L
	≤0.05

	10.氟化物
	0.57
	mg/L
	≤1.0

	11.硝酸盐（以N计）
	3.84
	mg/L
	≤10

	12.三氯甲烷
	0.016
	mg/L
	≤0.06

	13.一氯二溴甲烷
	0.007
	mg/L
	≤0.1

	14.二氯一溴甲烷
	0.013
	mg/L
	≤0.06

	15. 三溴甲烷
	＜0.005
	mg/L
	≤0.1

	16.三卤甲烷
	0.55
	/
	≤1

	17.二氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.05

	18.三氯乙酸
	＜0.050
	mg/L
	≤0.1

	19. 溴酸盐（使用臭氧时）
	＜0.0080
	mg/L
	≤0.01

	20.亚氯酸盐
	＜0.010
	mg/L
	0.7

	21.氯酸盐
	0.17
	mg/L
	0.7

	22.色度
	＜5
	度
	≤15

	23.浑浊度
	0.19
	NTU
	≤1

	24.臭和味
	0级 无
	
	无异臭异味

	25.肉眼可见物
	无
	
	无

	26.pH
	8.02
	
	6.5～8.5

	27.铝
	0.097
	mg/L
	≤0.2

	28.铁
	＜0.05
	mg/L
	≤0.3

	29.锰
	＜0.02
	mg/L
	≤0.1

	30.铜
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	31.锌
	＜0.05
	mg/L
	≤1.0

	32.氯化物
	76.6
	mg/L
	≤250

	33.硫酸盐
	63.3
	mg/L
	≤250

	34.溶解性总固体
	426
	mg/L
	≤1000

	35.总硬度（以CaCO3计）
	244
	mg/L
	≤450

	36.高锰酸盐指数（以O2计）
	2.22
	mg/L
	≤3

	37.氨（以N计）
	＜0.020
	mg/L
	0.5

	38.总α放射性
	/
	Bq/L
	0.5

	39.总β放射性
	/
	Bq/L
	1

	40.游离氯
	0.5
	mg/L
	0.05-2

	41.总氯
	/
	mg/L
	0.05-3

	42.臭氧
	/
	mg/L
	≤0.3

	43二氧化氯
	   /
	mg/L
	0.1~0.8

	44.甲醛
	/
	mg/L
	≤0.9

	45.亚硝酸盐
	＜0.001
	mg/L
	1


（第7 页   共9页）

金湖县自来水有限责任公司中心化验室
检测报告

检测依据：

	检测项目名称
	检测依据

	色度
	GB/T5750.4-2023(4.1)

	浑浊度
	GB/T5750.4-2023(5.1)

	臭和味
	GB/T5750.4-2023(6.1)

	肉眼可见物
	GB/T5750.4-2023(7.1)

	pH值
	GB/T5750.4-2023(8.1)

	总硬度（以CaCO3计）
	GB/T5750.4-2023(10.1)

	溶解性总固体
	GB/T5750.4-2023(11.1)

	挥发酚类(以苯酚计)
	GB/T5750.4-2023(12.1)

	阴离子合成洗涤剂
	GB/T5750.4-2023(13.1)

	硫酸盐
	GB/T5750.5-2023(4.2)

	氯化物
	GB/T5750.5-2023(5.2)

	氟化物
	GB/T5750.5-2023(6.2)

	氰化物
	GB/T5750.5-2023(7.2)

	硝酸盐(以N计)
	GB/T5750.5-2023(8.3)

	铝
	GB/T5750.6-2023(4.1)

	铁
	GB/T5750.6-2023(5.1)

	锰
	GB/T5750.6-2023(6.1)

	铜
	GB/T5750.6-2023(7.1)

	锌
	GB/T5750.6-2023(8.1)

	砷
	GB/T5750.6-2023(9.1)

	硒
	GB/T5750.6-2023(10.1)

	汞
	GB/T5750.6-2023(11.1)

	镉
	GB/T5750.6-2023(12.1)

	铬（六价）
	GB/T5750.6-2023(13.1)

	铅
	GB/T5750.6-2023(14.1)

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	GB/T5750.7-2023(4.1)

	三卤甲烷
	GB/T5750.8-2023(4.3)

	氨(以N计)
	GB/T5750.5-2023（11.1）

	三氯乙醛
	GB/T5750.10-2023（13.1）

	溴酸盐
	GB/T5750.10-2023（22.2）

	甲醛
	GB/T5750.10-2023（11.1）

	游离氯
	GB/T5750.11-2023(4.2)

	总氯
	GB/T5750.11-2023(5.2)

	菌落总数
	GB/T5750.12-2023(4.1)

	总大肠菌群
	GB/T5750.12-2023(5.1)

	大肠埃希氏菌
	GB/T5750.12-2023(7.1)

	亚硝酸盐
	GB/T5750.5-2023(12.1)

	亚氯酸盐
	GB/T5750.10-2023(20.2)

	氯酸盐
	GB/T5750.10-2023(21.2)

	二氯乙酸
	GB/T5750.10-2023(15.2)

	三氯乙酸
	GB/T5750.10-2023(15.2)


***以下空白***
（第8页   共9页）

说    明

本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

本报告只对送检样品负责。

本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水有限责任公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第9页   共9页）

